S7-R6000

SIMATIC S7-Projekt zum

Management der

Reglerdaten

Ergänzung zum Handbuch R6000

10/2001 Version 1.0

Einführung

Die in diesem Projekt integrierten Funktionsbausteine managen den Datentransport der R6000 Regler und des Gerätes über den Profibus für alle 3 Betriebsarten

- zyklischer Betrieb

- Downloadmodus

- Uploadmodus

Da am Profibus 28 Nutzdatenbytes zur Verfügung stehen, werden die Datenmengen vom und zum R6000 in Multiplex Sequenzen übertragen. Alle Multiplex Funktionen sind watchdogüberwacht und werden im Fehlerfall (Profibus-Anlauf oder –Störung) nach spätestens 3 Sekunden neu initialisiert.

Insgesamt stehen 9 Datenbausteine zur Verfügung. Alle übergeordneten und nicht reglerspezifischen Gerätedaten sind in einem DB zusammengefasst, für jeden Regler sind die Daten in je einem DB separiert.

Die Aufgabe der Funktionsbausteine ZYKLUS, UPLOAD und DOWNLOAD ist die Konzentration bzw. Dekonzentration der Geräte- und Reglerdaten und die Organisation des Datenaustausches zwischen S7 und R6000.

Die Funktionsbausteine UPLOAD und DOWNLOAD dienen zur Parametrierung bzw. zum Lesen eines einzelnen Parameter Index.

Für den kompletten Upload bzw. Download sind die Funktionsbausteine AUTOUPLOAD bzw. AUTODOWNLOAD eingerichtet, die in Kombination mit den Up- / Downloadfunktionen und zuge-hörigen Datenbausteinen mit einer Parameter Indexliste das gesamte Gerät parametrieren bzw. ausle-sen können.

Die Koordination und die Freigaben der Zyklus-, Upload-, und Downloadsequenzen sind angeordnet im Funktionsbaustein AUFRUF-MANAGER.

Da mehr als eine Funktion zur gleichen Zeit nicht ausgeführt werden kann, sind die Freigaben für diese Funktionen organisiert durch Anforderungsmerker, die mit logischer Verriegelung mit den einzelnen Funktionsrückmeldungen eine Freigabe erteilen bzw. verhindern.

Die Anforderung des zyklischen Betriebes kann statisch gesteuert werden (VKE=1). Die Anforderun-gen Upload bzw. Download müssen dynamisch d.h. durch flankengetriggertes Setzen erfolgen, da diese Bits nach Funktionsausführung wieder automatisch gelöscht werden.

Die Verriegelungslogik im FB10 sorgt dafür, daß nur eine Funktion gleichzeitig aktiv ist.

Aufbau der Datenbausteine

Gerätedaten (DB60):

| Adresse | Name | Typ | Anfangswert | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | STRUCT |  |  |  |
| +0.0 | SAMMELFEHLER_1 | BYTE | B#16#0 |  |
| +1.0 | SAMMELFEHLER_2 | BYTE | B#16#0 |  |
| +2.0 | FEHLERSTATUS_GERAET | INT | 0 |  |
| +4.0 | IO_FEHLER_1 | BYTE | B#16#0 |  |
| +5.0 | IO_FEHLER_2 | BYTE | B#16#0 |  |
| +6.0 | IO_FEHLER_3 | BYTE | B#16#0 |  |
| +7.0 | IO_FEHLER_4 | BYTE | B#16#0 |  |
| +8.0 | IO_FEHLER_5 | BYTE | B#16#0 |  |
| +9.0 | IO_FEHLER_6 | BYTE | B#16#0 |  |
| +10.0 | DUMMY | INT | 0 |  |
| +12.0 | DUMMY1 | INT | 0 |  |
| +14.0 | DUMMY2 | INT | 0 |  |
| +16.0 | DUMMY3 | INT | 0 |  |
| +18.0 | DUMMY4 | INT | 0 |  |
| +20.0 | Geraetekennung | BYTE | B#16#0 | 30 Gerätekennung |
| +21.0 | Bestueckung | BYTE | B#16#0 | 31 Bestückung |
| +22.0 | DIM_Regelgroesse | BYTE | B#16#0 | 32 Dimension Regelgröße |
| +23.0 | SoftwareVersion | BYTE | B#16#0 | 35 Version |
| +24.0 | IO_Konfig1 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +25.0 | IO_Konfig2 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +26.0 | IO_Konfig3 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +27.0 | IO_Konfig4 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +28.0 | IO_Konfig5 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +29.0 | IO_Konfig6 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +30.0 | IO_Konfig7 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +31.0 | IO_Konfig8 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +32.0 | IO_Konfig9 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +33.0 | IO_Konfig10 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +34.0 | IO_Konfig11 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +35.0 | IO_Konfig12 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +36.0 | IO_Konfig13 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +37.0 | IO_Konfig14 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +38.0 | IO_Konfig15 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +39.0 | IO_Konfig16 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +40.0 | IO_Konfig17 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +41.0 | IO_Konfig18 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +42.0 | IO_Konfig19 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +43.0 | IO_Konfig20 | BYTE | B#16#0 | 37 IO_Konfiguration |
| +44.0 | Prim_Wandler_Nennstrom | INT | 0 | 64 Primär Wandler Nennstrom |
| +46.0 | Sek_Heizspannung | INT | 0 | 69 Sekundäre Heizspannung |
| +48.0 | Sammelarammaske_1 | INT | 0 | 2A Sammelarlammaske 1 |
| +50.0 | Sammelarammaske_2 | INT | 0 | 2A Sammelarlammaske 2 |
| +52.0 | Sammelarammaske_3 | INT | 0 | 2A Sammelarlammaske 3 |
| +54.0 | Sammelarammaske_4 | INT | 0 | 2A Sammelarlammaske 4 |
| +56.0 | Sammelarammaske_5 | INT | 0 | 2A Sammelarlammaske 5 |
| +58.0 | Sammelarammaske_6 | INT | 0 | 2A Sammelarlammaske 6 |
| +60.0 | Sammelarammaske_7 | INT | 0 | 2A Sammelarlammaske 7 |
| +62.0 | Sammelarammaske_8 | INT | 0 | 2A Sammelarlammaske 8 |

Reglerdaten (DB61-DB68):

| Adresse | Name | Typ | Anfangswert | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | STRUCT |  |  |  |
| +0.0 | Istwert_Temperatur | INT | 0 | Istwert Temperatur |
| +2.0 | AKT_Einschaltdauer | BYTE | B#16#0 | Aktuelle Eischaltdauer |
| +4.0 | Istwert_Heizstrom | INT | 0 | Istwert Heizstrom |
| +6.0 | Sollwert | INT | 0 | 00 Sollwert Temperatur |
| +8.0 | Erster_oberer_Grenzwert: | INT | 0 | 01 Grenzwert 1 oben |
| +10.0 | Erster_unterer_Grenzwert: | INT | 0 | 02 Grenzwert 1 unten |
| +12.0 | Tauschsollwert | INT | 0 | 03 Tauschsollwert |
| +14.0 | Zweiter_oberer_Grenzwert | INT | 0 | 04 Grenzwert 2 oben |
| +16.0 | Zweiter_unterer_Grenzwert | INT | 0 | 05 Grenzwert 2 unten |
| +18.0 | Minimaler_Sollwert | INT | 0 | 06 Eintellgrenze unterer Sollwert |
| +20.0 | Maximaler_Sollwert | INT | 0 | 07 Einstellgrenze oberer Sollwert |
| +22.0 | Anfahrsollwert | INT | 0 | 0A Anfahrsollwert |
| +24.0 | Verweildauer | INT | 0 | 0B Verweilzeit |
| +26.0 | Istwert_Korrektur | INT | 0 | 0C Istwert Korrektur |
| +28.0 | Sollwertrampe_aufwaerts | INT | 0 | 0E Steigung positive Sollwertrampe |
| +30.0 | Sollwertrampe_abwaerts | INT | 0 | 0F Steigung negative Sollwertrampe |
| +32.0 | Prop_Band_Heizen | INT | 0 | 10 Proportionalband Heizen |
| +34.0 | Prop_Band_Kuehlen | INT | 0 | 11 Proportionalband Kühlen |
| +36.0 | Totzone | INT | 0 | 12 Totzone |
| +38.0 | Verzugszeit | INT | 0 | 14 Verzugszeit der Regelstrecke |
| +40.0 | Zykluszeit | INT | 0 | 15 Stell-Zykluszeit |
| +42.0 | Steller_Stellgrad | BYTE | B#16#0 | 16 Stellgrad für Steller |
| +43.0 | Anfahr_Stellgrad | BYTE | B#16#0 | 17 Anfahr ED |
| +44.0 | Motor_Stellzeit | INT | 0 | 18 Motor Laufzeit |
| +46.0 | Stoergroessen_Stellgrad | BYTE | B#16#0 | 19 Last Stellgrad |
| +47.0 | Min_Stellgrad | BYTE | B#16#0 | 1C Minimaler Stellgrad |
| +48.0 | Max_Stellgrad | BYTE | B#16#0 | 1D Maximaler Stellgrad |
| +49.0 | Fuehlerfehler_Stellgrad | BYTE | B#16#0 | 1E Stellgrad bei Fühlerfehler |
| +50.0 | Schalthysterese | INT | 0 | 1F Schalthysterese |
| +52.0 | TauschSollwert_aktiv | BOOL | FALSE | 20 Funktion: Sollwert / Sollwert 2 aktiv |
| +52.1 | Anfahren | BOOL | FALSE | 20 Funktion: Anfahren Ein Aus |
| +52.2 | Stoergr_Aufschaltung | BOOL | FALSE | 20 Reglerfunktion: |
| +52.3 | Auto_Heistromuebernahme | BOOL | FALSE | 20 Reglerfunktion: n.u. |
| +52.4 | BIT4 | BOOL | FALSE | 20 Reglerfunktion: n.u. |
| +52.5 | BIT5 | BOOL | FALSE | 20 Reglerfunktion: n.u. |
| +52.6 | Regler_ein | BOOL | FALSE | 20 Funktion: Automatik / Handbetrieb |
| +52.7 | Adaption_ein | BOOL | FALSE | 20 Funktion: Selbstoptimierung EinAus |
| +54.0 | Fehlerstatus | INT | 0 | 21 Fehlerstatus |
| +56.0 | Konfiguration | INT | 0 | 22 Reglerkonfiguration |
| +58.0 | Reglerstatus | INT | 0 | 24 Reglerstatus |
| +60.0 | Handstellgrad | BYTE | B#16#0 | 28 Handstellgrad übergeben |
| +62.0 | KanalFehlermaske | INT | 0 | 29 Alarmmaske |
| +64.0 | Sensortyp | BYTE | B#16#0 | 33 Sensortyp |
| +65.0 | Grenzwertkonfiguration | BYTE | B#16#0 | 36 Grenzwertfunktion |
| +66.0 | Heizstrom_Nennwert | INT | 0 | 60 Heizstrom Nennwert |

Beschreibung der Funktionsbausteine

Zyklischer Betrieb (FB90):

Der zyklische Betrieb besteht aus 3 Multiplextelegrammen. In dieser Betriebsart werden zwischen S7 und R6000 nur die wichtigsten Daten ständig ausgetauscht

- Sollwerte

- Istwerte

- Heizstromnenn- und Messwerte

- Fehler und Statussignale

- Reglerfunktionen

Die jeweiligen Daten werden den Geräte- und Regler-DBs entnommen bzw. in diese zurückge-schrieben.

Der zyklische Betrieb wird aktiviert durch das Anforderungsbit „ZYKLUS GEFORDERT“. Ist kein Upload oder Download aktiv, wird die Freigabe erteilt.

Soll ein Parameterblock geschrieben werden (Sollwerte / Reglerfunktionen, Heizstromnennwerte, Feh-lerquittierungen), ist das entsprechende WRITE-Bit zu setzen. Bausteinintern wird automatisch ein Schreibtelegramm ausgelöst.

Wichtig: Ein WRITE-Bit darf vom Anwender nur mit einer Flanke gesetzt werden, da es vom FB intern wieder gelöscht wird, wenn die Schreibfunktion beendet ist.

Bausteininstanz:

| Deklaration | Name | Typ | Anfangswert | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In | BASISADR_DP | INT | 0 | Projektierte Anfangsadresse DP |
| In | DB_REGLER1 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 1 |
| In | DB_REGLER2 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 2 |
| In | DB_REGLER3 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 3 |
| In | DB_REGLER4 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 4 |
| In | DB_REGLER5 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 5 |
| In | DB_REGLER6 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 6 |
| In | DB_REGLER7 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 7 |
| In | DB_REGLER8 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 8 |
| In | DB_R6000_Geraet | BLOCK_DB |  | Datenbaustein R6000 Gerät |
| In | FREIGABE | BOOL | FALSE | Freigabe zyklischer Betrieb |
| In | TAKT | BOOL | FALSE | 1 Sek Taktimpuls für Watchdogzähler |
| Out | SEQUENZ_ENDE | BOOL | FALSE | Meldung vom FB: Sequenzen beendet |
| In_out | WRITE_1 | BOOL | FALSE | Schreibfreigabe Sollwerte |
| In_out | WRITE_2 | BOOL | FALSE | Schreibfreigabe Heizstrom Nennwerte /Reglerfunktionen |
| In_out | WRITE_3 | BOOL | FALSE | Schreibfreigabe Fehlerstatus / Quittierung |

Downloadmodus (FB91):

Ist diese Funktion aktiviert, werden die dem Parameterindex PI in der Instanz zugehörigen Regler- und Gerätedaten vom R6000 gelesen und in die entsprechenden Datenbausteine verteilt.

Die jeweilige Zieladresse für ein Geräte- oder Reglerdatum ist in die Instanz des FB91 eingebaut.

(Offset 50 Byte + Parameterindex).

Ist die Lesesequenz beendet, wird das Instanzbit „DATEN_FERTIG“ = TRUE gesetzt.

Bausteininstanz:

| Deklaration | Name | Typ | Anfangswert | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In | BASISADR_DP | INT | 0 | Anfangsadresse DP |
| In | DB_REGLER1 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 1 |
| In | DB_REGLER2 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 2 |
| In | DB_REGLER3 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 3 |
| In | DB_REGLER4 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 4 |
| In | DB_REGLER5 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 5 |
| In | DB_REGLER6 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 6 |
| In | DB_REGLER7 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 7 |
| In | DB_REGLER8 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 8 |
| In | DB_R6000_Geraet | BLOCK_DB |  | Datenbaustein R6000 global |
| In | PI | BYTE | B#16#0 | Parameterindex |
| In | FREIGABE | BOOL | FALSE | Freigabe |
| in | TAKT | BOOL | FALSE | Takt für Watchdog |
| in_out | DATEN_FERTIG | BOOL | FALSE | Fertigmeldung |

Auto Download (FB92)

Der FB92 arbeitet mit dem FB91 und einer Indextabelle im DB95 zusammen und dient dazu, das gesamte Gerät komplett auszulesen.

Ist der Baustein freigegeben, werden sequentiell die in der Tabelle DB95 angegebenen Indizes an den FB91 übergeben, die zugehörigen Daten gelesen und in die zugehörigen DBs verteilt.

Die Funktion wird aktiviert durch das Setzen des Anforderungsbits „DOWNLOAD GEFORDERT“.

Wichtig: Das Anforderungsbit darf vom Anwender nur mit einer Flanke gesetzt werden, da es von der Verriegelungslogik wieder gelöscht wird, wenn die Funktion beendet ist.

Wird der FB91 umbenannt, muss der Aufruf im FB92 nachkorrigiert werden.

Bausteininstanz:

| Deklaration | Name | Typ | Anfangswert | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| in | BASISADR_DP | INT | 0 | Anfangsadresse DP |
| in | TAKT | BOOL | FALSE | Takt für Watchdog |
| in _out | FREIGABE | BOOL | FALSE | Freigabe |
| in_out | DOWNLOAD_FERTIG | BOOL | FALSE | Fertigmeldung |

Uploadmodus (FB93):

Ist diese Funktion freigegeben, werden die Daten, deren Parameterindex in der Instanz PI angegeben ist, aus den jeweiligen Datenbausteinen geladen und zum R6000 übertragen. Danach wird ein Schreib-zyklus ausgelöst, der das Gerät veranlasst, diese Daten zu übernehmen.

Ist die Schreibsequenz beendet, wird das Instanzbit „DATEN_FERTIG“ = TRUE gesetzt.

Wichtig: Das Freigabe-Bit darf nur mit einer Flanke gesetzt werden, da es vom FB intern wieder gelöscht wird, wenn die Uploadfunktion beendet ist.

Bausteininstanz:

| Deklaration | Name | Typ | Anfangswert | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| in | BASISADR_DP | INT | 0 | Anfangsadresse DP |
| in | DB_REGLER1 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 1 |
| in | DB_REGLER2 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 2 |
| in | DB_REGLER3 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 3 |
| in | DB_REGLER4 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 4 |
| in | DB_REGLER5 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 5 |
| in | DB_REGLER6 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 6 |
| in | DB_REGLER7 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 7 |
| in | DB_REGLER8 | BLOCK_DB |  | Datenbaustein Regler 8 |
| in | DB_R6000_Geraet | BLOCK_DB |  | Datenbaustein R6000 global |
| in | PI | BYTE | B#16#0 | Parameterindex |
| in | TAKT | BOOL | FALSE | Takt für Watchdog |
| in_out | FREIGABE | BOOL | FALSE | Freigabe |
| in_out | DATEN_FERTIG | BOOL | FALSE | Fertigmeldung |

Auto Upload (FB94)

Der FB94 arbeitet mit dem FB93 und einer Indextabelle im DB96 zusammen und dient dazu, das gesamte Gerät komplett zu parametrieren.

Ist der Baustein freigegeben, werden sequentiell die Parameterindizes, die in der Tabelle DB96 ange-geben sind, an den FB93 übergeben. Die zugehörigen Daten werden aus den jeweiligen DBs gelesen und an das Gerät übergeben.

Die Funktion wird aktiviert durch das Setzen des Anforderungsbits „UPLOAD GEFORDERT“.

Wichtig: Das Anforderungsbit darf nur mit einer Flanke gesetzt werden, da es von der Verriegelungslogik wieder gelöscht wird, wenn die Funktion beendet ist.

Bausteininstanz:

| Deklaration | Name | Typ | Anfangswert | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| in | BASISADR_DP | INT | 0 | Anfangsadresse DP |
| in | TAKT | BOOL | FALSE | Takt für Watchdog |
| in _out | FREIGABE | BOOL | FALSE | Freigabe |
| in_out | UPLOAD_FERTIG | BOOL | FALSE | Fertigmeldung |

Wird der FB93 umbenannt, muss die im FB94 nachkorrigiert werden.

Bausteinliste des Projektes

| Objekt | Symbolischer Name | Funktion |
| --- | --- | --- |
| OB1 | Cycle Execution |  |
| OB82 | Fehler OB 82 |  |
| OB86 | Fehler OB 86 |  |
| OB121 | Fehler OB 121 |  |
| OB122 | Fehler OB 122 |  |
| FB10 | AUFRUF_MANAGER | Verwaltung Zyklischer Modus, Auto Upload, Auto Download |
| FB90 | ZYKLUS | Zyklischer Modus |
| FB91 | DOWNLOAD | Einzelfunktion Download |
| FB92 | AUTODOWNLOAD | Liest eine Liste von Daten vom R6000 |
| FB93 | UPLOAD | Einzelfunktion Upload |
| FB94 | AUTOUPLOAD | Schreibt eine Liste von Parametern ins Gerät |
| DB60 | DB R6000 Gerät | Gerätedaten |
| DB61 | DB Regler 1 | Daten Regler 1 |
| DB62 | DB Regler 2 | Daten Regler 2 |
| DB63 | DB Regler 3 | Daten Regler 3 |
| DB64 | DB Regler 4 | Daten Regler 4 |
| DB65 | DB Regler 5 | Daten Regler 5 |
| DB66 | DB Regler 6 | Daten Regler 6 |
| DB67 | DB Regler 7 | Daten Regler 7 |
| DB68 | DB Regler 8 | Daten Regler 8 |
| DB90 | InstanzDB 90 | Instanz DB zum FB90 |
| DB91 | InstanzDB 91 | Instanz DB zum FB91 |
| DB92 | InstanzDB 92 | Instanz DB zum FB92 |
| DB93 | InstanzDB 93 | Instanz DB zum FB93 |
| DB94 | InstanzDB 94 | Instanz DB zum FB94 |
| DB95 | DL PI-Pionter | Download Indexliste, Indizes der Daten, die vom R6000 gelesen werden |
| DB96 | UL PI-Pointer | Upload Indexliste, Indizes der Daten, die zum R6000 geschrieben werden |
| VAT3 | Gerätedaten | Variablentabelle |
| VAT1 | Regler_1_Daten | Variablentabelle |
| VAT2 | Regler_2_Daten | Variablentabelle |
| VAT5 | Regler_3_Daten | Variablentabelle |
| VAT8 | Regler_4_Daten | Variablentabelle |
| VAT9 | Regler_5_Daten | Variablentabelle |
| VAT10 | Regler_6_Daten | Variablentabelle |
| VAT11 | Regler_7_Daten | Variablentabelle |
| VAT12 | Regler_8_Daten | Variablentabelle |
| VAT4 | TEST_DOWNLOAD | Variablentabelle |
| VAT96 | TEST_EA_STATUS | Variablentabelle |
| VAT6 | TEST_UPLOAD | Variablentabelle |
| VAT7 | TEST_ZYKLUS | Variablentabelle |