## MAPA QUANT
MAPA DE CANTIDADES
CLIENTE: EFACEC Engenharia, S.A.
OBRA: CENTRAL DE CICLO ABIERTO - VENEZUELA 1ª FASE
|  |  | Revisión: 00 | Fecha: julio 2010
Artº | DESIGNACIÓN DE LOS TRABAJOS | nº/un | Cantidades | Precios
|  |  |  | Parciales | Totales
Todos los trabajos, materiales y equipamientos referidos, adelante, deben estar de acuerdo con las Condiciones Técnicas Especiales, Memoria Descriptiva, Piezas Diseñadas y demás disposiciones del Cuaderno de Obra. Para cada uno de los artículos de este Mapa de Trabajos se consideran incluidos en todos los trabajos y materiales accesorios, necesarios para su buena finalización y funcionamiento.
1 | ARREGLOS EXTERIORES Y DISTRIBUICIÓN DE LAS CALLES
1.1 | EXCAVACIONES, ATERRAMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS FUNDACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CALLES, INCLUYENDO EL TRANSPORTE PARA VACIADERO DE LOS SUELOS EXCEDENTES Y DE LOS EVENTUALES RESIDUOS
1.1.1 | Excavaciones en terreno de cualquier naturaleza para la apertura de una caja para la implementación de la distribución de las calles. | m3 | 2954
1.1.2 | Aterramiento con suelos seleccionados provenientes de la excavación del área de la plataforma o intervención general (exentos de piedras o terrones compactos, detritos orgánicos o tierras vegetales). | m3 | 1266
1.1.3 | Transporte de los productos sobrantes a vaciadero, incluyendo transporte, carga, descarga y el esparcimiento en el lugar aprobado por el Dueño de la Obra. | m3 | 1688
1.1.4 | Construcción de la camada de sub base en suelos seleccionados o agregado con 0,15 m de espesura, en la distribución de las calles. | m2 | 4220
1.1.5 | Construcción de la camada de base en agregados gravillados con 0,30 m de espesura ( 0,15+0,15), en la distribución de las calles. | m2 | 4220
1.2 | EJECUCIÓN DEL REVESTIMIENTO FINAL BETUMINOSO DE LOS PAVIMENTOS RODOVIARIOS
1.2.1 | Construcción de la camada de mistura betuminosa densa con 0,05 m, incluyendo riego de selladura. | m2 | 4220
1.2.2 | Construcción de la camada de desgaste en hormigón betuminoso con 0,05 m incluyendo riego de encolamiento o de selladura. | m2 | 4220
1.3 | SEÑALIZACIÓN
1.3.1 | Señalización del pavimento por marcación en tinta de líneas continuas y en trazo discontinuo, áreas trazadas, flechas de guiamiento, marcas de STOP incluyendo todos los trabajos preparatorios y complementarios | ml | 2100
1.3.2 | Suministro y aplicación de señales de tránsito, incluyendo fundación y todos los trabajos. | vg | 1
1.4 | ILUMINACIÓN EXTERIOR
1.4.1 | Macizos en hormigón armado para colocación de postes de iluminación c/ dimensiones 0.80x0.80x1.10m3, incluyendo excavación/aterramiento para su implantación, hormigón de limpieza, moldes, armaduras y tornillos de anclaje de unión/conexión y todos los trabajos necesarios a la ejecución de la obra. | un | 25
1.4.2 | Cajas de visita en bloques de hormigón con dimensiones de 0.40x0.40x0.40 m3 para inspección de los cables de alimentación de la iluminación exterior y CCTV | un | 21
1.4.3 | 3 Tubos DN50, en PVC, para pasaje de los cables de alimentación de la iluminación exterior y CCTV | ml | 1470
1.5 | CERCAS Y PORTONES
1.5.1 | Suministro y instalación de una cerca con altura de 2,10m, tipo "BEKAERT NYLFOR" o tipo "BEKAERT NYLFORT 3D"con paneles, fijos en plomos electro soldados, galvanizados y plastificados en poliéster (sección de 0,6 x 0,6 m), en fundaciones, incluyendo todos los materiales y accesorios necesarios a la instalación, y todos los trabajos, conforme piezas escritas y piezas diseñadas. | ml | 1055
1.5.2 | Suministro y instalación de una cerca con altura de 2,10m, tipo "BEKAERT PLASITOR" en malla de alambre de acero galvanizado y después plastificado, fijo en plomos electro soldados, galvanizados y plastificados en poliéster (sección de 0,1 x 0,1 m), en fundaciones, incluyendo todos los materiales y accesorios necesarios a la instalación, y todos los trabajos, conforme piezas escritas y piezas diseñadas | ml | 160
1.5.3 | Suministro y instalación de un portón de correr con 8 metros, tipo "BEKAERT", galvanizado en el interior y exterior, seguido de pintura epoxi, con acabados en camada de poliéster, incluyendo todos los materiales y accesorios necesarios a la instalación, y todos los trabajos, conforme piezas escritas y piezas diseñadas. | un | 1
1.5.4 | Suministro y montaje de puerta "BEKAERT ROBUSTA - UB", de 2.50x2.10 m.l., de una hoja, constituidas por aro/marco tubular con la sección de 60x40 m/m, revestidos por perfiles tubulares, verticales, con la sección de 25x25 m/m, espaciados de 110 m/m, incluyendo montantes, bisagras regulables, tirador y cerradura con tres llaves, incluyendo el suministro de todos los materiales y todos los trabajos. | un | 1
1.6 | CUBIERTA DE LA FOSA EXISTENTE
1.6.1 | Excavación en terreno de cualquier naturaleza para la implantación de la losa/laje terrestre y macizos de fundación, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, sobre todo remoción, depósito provisional, entibaciones e impedimentos de agua. | m3 | 10080
1.6.2 | Aterramiento y compactación en la periferia de las estructuras hasta las cotas de trabajo con materiales provenientes de la excavación y/o de préstamo, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios. | m3 | 4200
1.6.3 | Transporte de los productos sobrantes a vaciadero, incluyendo transporte, carga, descarga y esparcimiento, en el lugar aprobado por el Dueño de la Obra. | m3 | 5880
1.6.4 | Suministro, montaje y desmontaje de encofrado normal en elementos estructurales, incluyendo apuntalamientos, desmontaje, limpieza y remoción final de los elementos de encofrado posicionamiento de negativos, y otros dispositivos de acuerdo con las piezas de proyecto | m2 | 3410
1.6.5 | Suministro y colocación de hormigón de limpieza C12/15 XC0 - Cl 0.1 - Dmax22 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes | m3 | 168
1.6.6 | Suministro y colocación de hormigón C30/37 XC4 - Cl 0.4 - Dmax25 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes. | m3 | 2835
1.6.7 | Acero A400NR en vara, incluyendo sobre posiciones, doblamiento, conexiones, ganchos, amarraduras/amarres, montaje, colocación y aplicación. | kg | 296100
1.6.8 | Suministro y colocación de vigas prefabricadas de tipo "I", con Mrd>8500kN, Vrd>1000kN e EI> | ml | 4500
2 | RED DE TIERRA ENTERRADA
2.1 | Excavación en un terreno de cualquier naturaleza para implantación de la red de tierra enterrada en la zona de la central ( Zona grupo 1, grupo 2 y compresores), incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, sobre todo remoción, depósito provisional, entibaciones e impedimentos de agua. | m3 | 25755
2.2 | Apertura de fosa/zanja a lo largo de la cerca exterior | ml | 1055
2.3 | Apertura de fosa/zanja desde la zona de la central hasta la casa del bombeo de combate de incendios | ml | 625
3 | MACIZOS PARA FIJACIÓN DE LA TURBINA A GAS
3.1 | Suministro, montaje y desmontaje de encofrado normal, en elementos estructurales, incluyendo encofrados, desmontaje, limpieza y remoción final dos elementos de encofrado, posicionamiento de negativos, y otros dispositivos de acuerdo con las piezas de proyecto | m2 | 1698.24
3.2 | Ejecución de la losa terrena, constituida por gravilla 30/40 bien compactada con 0.30m de espesura, asentado sobre terreno compactado, camada de masame con 0.20m de espesura armado inferior y superiormente con malla cuadrada de varones de acero Ø10//0.15, debidamente regularizado, incluyendo manga de polietileno con 250g/m3 asentado sobre geotextil con 200g/m2, compactación de la base y todos los materiales, medios y trabajos inherentes. | m2 | 1900
3.3 | Suministro y colocación de hormigón de limpieza C12/15 XC0 - Cl 0.1 - Dmax22 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes | m3 | 115.608
3.4 | Suministro y colocación de hormigón C25/30 XC2 - Cl 0.4 - Dmax25 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes. | m3 | 789.5376
3.5 | Acero A400NR en varón, incluyendo sobre posiciones, doblamiento, ligaciones/conexiones, ganchos, amarradura, montaje, colocación y aplicación. | kg | 83158.8373
3.6 | BACIAS DE RETENCIÓN
3.6.1 | Suministro montaje y desmontaje de encofrado normal en elementos estructurales, incluyendo apuntalamientos, desmontaje, limpieza y remoción final de los elementos de encofrado, posicionamiento de negativos, y otros dispositivos de acuerdo con las piezas de proyecto | m2 | 16
3.6.2 | Suministro y colocación de hormigón de limpieza C12/15 XC0 - Cl 0.1 - Dmax22 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes | m3 | 5.6
3.6.3 | Suministro y colocación de hormigón C25/30 XC2 - Cl 0.4 - Dmax25 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes. | m3 | 5.6
3.6.4 | Acero A400NR en vara, incluyendo sobre posiciones, doblamientos, ligaciones/conexión, ganchos, amarraduras, montaje, colocación y aplicación. | kg | 490.224
4 | TRANSFORMADORES
4.1 | Ejecución de la losa terrena, constituida por gravilla 30/40 bien compactada con 0.30m de espesura, asentado sobre terreno compactado, camada de masame con 0.20m de espesura armado inferior y superiormente con malla cuadrada de varas de acero Ø10//0.15, debidamente regularizado, incluyendo manga de polietileno con 250g/m3 asentado sobre geotextil con 200g/m2, compactación de la base y todos los materiales, medios y trabajos inherentes. | m2 | 1050
4.2 | PAREDES CORTAFUEGOS
4.2.1 | Suministro, montaje y desmontaje de encofrado normal en elementos estructurales, incluyendo apuntalamientos, desmontaje, limpieza y remoción final de los elementos de encofrado, posicionamiento de negativos, y otros dispositivos de acuerdo con las piezas de proyecto | m2 | 918
4.2.2 | Suministro y colocación de hormigón de limpieza C12/15 XC0 - Cl 0.1 - Dmax22 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes | m3 | 175.5
4.2.3 | Suministro y colocación de hormigón C30/37 XC4 - Cl 0.4 - Dmax25 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes. | m3 | 175.5
4.2.4 | Acero A400NR en vara, incluyendo sobre posiciones, doblamientos, ligaciones/conexiones, ganchos, amarradura, montaje, colocación y aplicación. | kg | 18158.985
4.3 | BACIAS DE RETENCIÓN
4.3.1 | Suministro, montaje y desmontaje de encofrado normal en elementos estructurales, incluyendo apuntalamientos, desmontaje, limpieza y remoción final de los elementos de encofrado, posicionamiento de negativos, y otros dispositivos de acuerdo con las piezas de proyecto | m2 | 24
4.3.2 | Suministro y colocación de hormigón de limpieza C12/15 XC0 - Cl 0.1 - Dmax22 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes | m3 | 1.2
4.3.3 | Suministro y colocación de hormigón C25/30 XC2 - Cl 0.4 - Dmax25 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes. | m3 | 7.2
4.3.4 | Acero A400NR en vara, incluyendo sobre posiciones, doblamiento, ligaciones/conexiones, ganchos, amarradura, montaje, colocación y aplicación. | kg | 630.288
4.4 | Suministro y montaje de estructura metálica para apoyo del rodado de los transformadores constituida por perfiles en acero S235JR, incluyendo chapas de refuerzo, decapado, protección de acuerdo con esquema de pintura, ligaciones/conexiones atornilladas y/o soldadas, sistemas de conexión al hormigón/pared de albañilería, calzas metálicas para ajustes, todos los restantes trabajos y materiales, ejecución y aplicación de acuerdo con elementos de proyecto. Está incluido en este artículo el transporte y descarga de todos los elementos estructurales. | kg
5 | PRM Y COMPRESORES
5.1 | Ejecución de los macizos de apoyo de los compresores, constituidos por gravilla 30/40 bien compactada con 0.30m de espesura, asentado sobre terreno compactado, camada de masame con 0.20m de espesura armado inferior y superiormente con malla cuadrada de varas de acero Ø10//0.15, debidamente regularizado, incluyendo manga de polietileno con 250g/m3 asentado sobre geotextil con 200g/m2, compactación de la base y todos los materiales, medios y trabajos inherentes. | m2 | 550
6 | RED DE COMBATE DE INCENDIO Y RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
6.1 | CASA DE LOS GRUPOS HIDROPRESORES
6.1.1 | ESTRUCTURA
6.1.1.1 | Excavaciones en terreno de cualquier naturaleza para implantación del edificio y ejecución de las fundaciones, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, sobre todo remoción, depósito provisional, entibaciones e impedimento de agua. | m3 | 96.47
6.1.1.2 | Aterramiento y compactación en la periferia de las estructuras hasta las cuotas de trabajo con materiales provenientes de la excavación y/o de préstamo, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios. | m3 | 8.235
6.1.1.3 | Transporte de los productos sobrantes a vaciadero, incluyendo transporte, carga, descarga y esparcimiento en un lugar aprobado por el Dueño de la Obra. | m3 | 8.235
6.1.1.4 | Suministro, montaje y desmontaje de encofrado normal en los elementos estructurales, incluyendo apuntalamientos, desmontaje, limpieza y remoción final de los elementos de encofrado, posicionamiento de negativos, y otros dispositivos de acuerdo con las piezas de proyecto | m2 | 242
6.1.1.5 | Ejecución de la losa terrena, constituida por gravilla 30/40 bien compactada con 0.30m de espesura, asentado sobre terreno compactado, camada de masame con 0.15m de espesura armado inferior y superiormente con malla cuadrada de varas de acero Ø8//0.15, debidamente regularizado, incluyendo manga de polietileno con 250g/m3 asentado sobre geotextil con 200g/m2, compactación de la base y todos los materiales, medios y trabajos inherentes. | m2 | 80
6.1.1.6 | Suministro y colocación de hormigón de limpieza C12/15 XC0 - Cl 0.1 - Dmax22 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes | m3 | 2.745
6.1.1.7 | Suministro y colocación de hormigón C25/30 XC2 - Cl 0.4 - Dmax25 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes. | m3 | 103.094
6.1.1.8 | Acero A400NR en vara, incluyendo sobre posiciones, doblamientos, ligaciones/conexiones, ganchos, amarradura, montaje, colocación y aplicación. | kg | 10716.96
6.1.2 | ARQUITECTURA
6.1.2.1 | Ejecución de paredes duplas de albañilería constituida por dos paños de ladrillo perforado c/30x20x11 , en paredes exteriores, incl. aislamiento térmico tipo 'wallmate' con 3cm, canaleta de recogimiento de condensación, argamasa de asentamiento al trazo z1/4, vergas y todos los trabajos accesorios y complementarios. | m2 | 108
6.1.2.2 | Salpico, embozo y revoque de paredes exteriores con argamasa de cemento y arena al trazo 1/4, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, para posterior pintura. | m2 | 108
6.1.2.3 | Ejecución de hormigón de grano fino, de regularización alisada, para posterior aplicación de resina epoxi. | m2 | 80
6.1.2.4 | Salpico, y revoque de techos interiores con argamasa de cemento y arena al trazo 1/4, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, para posterior pintura. | m2 | 80
6.1.2.5 | Puerta (1.20x2.30) de 1 hoja de batiente, en armazón de aluminio anodizado tipo 'SAPA/ANODIL' serie BX, color a definir, rellenada con vidrio duplo incoloro [SECURIT PLANILUX (exterior, 6mm) + cámara de aire (12mm) + STADIP 44.1 (interior, 8,36mm). | un | 1
6.1.2.6 | Ejecución de pintura en paredes exteriores, c/ tinta plástica en color blanco sobre revoque. | m2 | 216
6.1.2.7 | Relleno para la regularización y ejecución de inclinación, con hormigón de grano fino armada con rede. | m2 | 80
6.1.2.8 | Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización, constituido por pintura betuminosa, membranas betuminosas armadas con sobre posición de camadas cruzadas, con, por lo menos, 3kg/m2 e 4kg/m2, siendo la última camada con acabado a esquisto/xisto, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios para su perfecta ejecución. | m2 | 80
6.1.2.9 | Transporte, colocación y esparcimiento de guijarro/canto rodado sobre la impermeabilización. | m2 | 12
6.2 | MACIZOS DE FIJACIÓN DE LAS TUBERÌAS
6.2.1 | Excavación en terreno de cualquier naturaleza para ejecución de las fundaciones, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, sobre todo remoción, depósito provisional, entibaciones e impedimentos de agua. | m3 | 380.16
6.2.2 | Aterramiento y compactación en la periferia de las estructuras hasta las cuotas de trabajo con materiales provenientes de la excavación y/o de préstamo, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios. | m3 | 190.08
6.2.3 | Transporte de los productos sobrantes a vaciadero, incluyendo transporte, carga, descarga y esparcimiento en el local aprobado por el Dueño de la Obra. | m3 | 190.08
6.2.4 | Suministro, montaje y desmontaje de encofrado normal elementos estructurales, incluyendo apuntalamientos, desmontaje, limpieza y remoción final de los elementos de encofrado, posicionamiento de negativos, y otros dispositivos de acuerdo con las piezas de proyecto | m2 | 633.6
6.2.5 | Suministro y colocación de hormigón de limpieza C12/15 XC0 - Cl 0.1 - Dmax22 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes | m2 | 31.68
6.2.6 | Suministro y la colocación de hormigón C25/30 XC2 - Cl 0.4 - Dmax25 - S2, incluyendo todos os trabajos, materiales y medios inherentes. | m2 | 190.08
6.2.7 | Acero A400NR en vara, incluyendo sobre posiciones, doblamiento, conexiones/uniones, ganchos, amarre/armadura, montaje, colocación y aplicación. | kg | 15208
6.3 | DIVERSOS
6.3.1 | Excavación para el cruce de las tuberías de la red de incendios y de la red de abastecimientos de agua debajo de los distribución de las calles | ml | 35
7 | RED DE GAS
7.1 | MACIZOS DE FIJACIÓN DE LAS TUBERÍAS
7.1.1 | Excavación en terreno de cualquier naturaleza para ejecución de las fundaciones, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, sobre todo remoción, depósito provisional, entibaciones e impedimentos de agua. | m3 | 276.48
7.1.2 | Aterramiento y compactación en la periferia de las estructuras hasta las cuotas de trabajo con materiales provenientes de la excavación y/o de préstamo, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios. | m3 | 138.24
7.1.3 | Transporte de los productos sobrantes a vaciadero, incluyendo transporte, carga, descarga y esparcimiento en el lugar aprobado por el Dueño de la Obra. | m3 | 138.24
7.1.4 | Suministro, montaje y desmontaje de encofrado normal en elementos estructurales, incluyendo apuntalamientos, desmontaje, limpieza y remoción final de los elementos de encofrado, posicionamiento de negativos, y otros dispositivos de acuerdo con las piezas de proyecto | m2 | 460.8
7.1.5 | Suministro y colocación de hormigón de limpieza C12/15 XC0 - Cl 0.1 - Dmax22 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes | m3 | 23.04
7.1.6 | Suministro y colocación de hormigón C25/30 XC2 - Cl 0.4 - Dmax25 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes. | m3 | 138.24
7.1.7 | Acero A400NR en vara, incluyendo sobre posiciones, doblamiento, ligacões/conexiones, ganchos, amarraduras, montaje, colocación y aplicación. | kg | 11056
7.2 | DIVERSOS
7.2.1 | Excavación para el cruce de las tuberías de la red de gas debajo de la distribución de las calles | ml | 35
8 | RED DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
8.1 | Apertura y tapadura de fosa/zanja para la implantación de tubería, en un terreno de cualquier naturaleza, en las condiciones de C.E. y las piezas diseñadas, incluyendo todos os trabajos necesarios y el transporte de los productos sobrantes a vaciadero. | m3 | 680
8.2 | Suministro y montaje de conducta de alcantarillados pluviales en Manillas de Hormigón, en fosa/zanja, de acuerdo con los pormenores, incluyendo preparación del fondo/hondo, juntas y todos los trabajo necesarios para su perfecto funcionamiento, con los diámetros:
8.2.1 | Ø 300 | ml | 500
8.3 | Suministro y montaje de las cajas de visita compuesta por anillos/anéis pre fabricados, conforme diseños de pormenor, con tapa y aro en hierro fundido, proveído de dispositivo hidráulico de vedamiento, incluyendo apertura y tapadura de fosa/zanjas y todos los trabajos necesarios para su perfecto funcionamiento.
8.3.1 | Con altura inferior a 3,0 m | un | 10
8.4 | Suministro y ejecución de Sumideros de acuerdo con los diseños de pormenor, incluyendo apertura y tapadura de fosa/zanjas y todos los trabajos necesarios para su perfecto funcionamiento. | un | 26
8.5 | Suministro y ejecución de boca de lobo, incluyendo tubería y todos los trabajos necesarios para su perfecto funcionamiento. | vg | 1
9 | FOSA/ZANJAS TÉCNICAS
9.1 | Ejecución de la fosa/zanja técnica para el pasaje de los cables de iluminación y CCTV y respectivas cajas de pasaje | ml | 490
9.2 | Ejecución de la canaleta para el pasaje de los cables de potencia y comando | ml | 160
10 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ALMACENES ANTIGUOS
10.1 | DEMOLICIÓN PARCIAL DEL ALMACÉN ANTIGUO, EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA y CUADERNO DE OBRAS, INCLUYENDO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VACIADERO.
10.1.1 | Picagem de las paredes existentes, para posterior ejecución de revoque en el exterior e interior | m2 | 698.4
10.1.2 | Demolición de paredes existentes | m3 | 5.12
10.1.3 | Remoción de todas las instalaciones especiales a la vista | vg | 1
10.1.4 | Remoción de los vanos/huecos existentes en el interior y exterior, incl redimensionamiento de las paredes para los vanos definitivos. | vg | 1
10.1.5 | Carga y transporte de todos los productos provenientes de la demolición a vaciadero | m3 | 77.96
10.2 | ESTRUCTURA
10.2.1 | Excavación en terreno de cualquier naturaleza para la implantación de la zona a ampliar y ejecución de las fundaciones, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, sobre todo remoción, depósito provisional, entibaciones e impedimentos de agua. | m3 | 135.54
10.2.2 | Aterramiento y compactación en la periferia de las estructuras hasta la cuota de trabajo con materiales provenientes de la excavación y/o de préstamo, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios. | m3 | 13.77
10.2.3 | Transporte de los productos sobrantes a vaciadero, incluyendo transporte, carga, descarga y esparcimiento en local aprobado por el Dueño de la Obra. | m3 | 121.77
10.2.4 | Suministro, montaje y desmontaje de encofrado normal en elementos estructurales, incluyendo apuntalamientos, desmontaje, limpieza y remoción final de los elementos de encofrado, posicionamiento de negativos, y otros dispositivos de acuerdo con las piezas de proyecto | m2 | 503.68
10.2.5 | Ejecución de la losa terrena, constituida por gravilla 30/40 bien compactada con 0.30m de espesura, asentado sobre terreno compactado, camada de masame con 0.20m de espesura armado inferior y superiormente con malla cuadrada de varas de acero Ø10//0.15, debidamente regularizado, incluyendo manga de polietileno con 250g/m3 asentado sobre geotextil con 200g/m2, compactación de la base y todos los materiales, medios y trabajos inherentes. | m2 | 180
10.2.6 | Suministro y colocación de hormigón de limpieza C12/15 XC0 - Cl 0.1 - Dmax22 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes | m3 | 4.59
10.2.7 | Suministro y colocación de hormigón C25/30 XC2 - Cl 0.4 - Dmax25 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes. | m3 | 76.66
10.2.8 | Acero A400NR en vara, incluyendo sobre posiciones, doblamientos, conexiones, ganchos, amarraduras, montaje, colocación y aplicación. | kg | 7957.6
10.2.9 | Suministro y montaje de estructura metálica constituida por perfiles en acero S235JR, en escaleras y mezzanine, incluyendo chapas de refuerzo, decapagem, protección de acuerdo con esquema de pintura, conexiones/uniones atornilladas y/o soldadas, sistemas de conexión al hormigón/pared de albañilería, calços/ajustes metálicos para los ajustes, todos los restantes trabajos y materiales, ejecución y aplicación de acuerdo con elementos de proyecto. Está incluido en este artículo, el transporte y descarga de todos los elementos estructurales.
10.2.9.1 | UNP200 | kg | 759
10.2.9.2 | HEA200 | kg | 2538
10.3 | ARQUITECTURA
10.3.1 | Ejecución de paredes de albañilería de ladrillo perforado c/30X20X11, en paredes interiores, incl. argamasa de asentamiento al trazo 1/4, vergas y todos los trabajos accesorios y complementarios | m2 | 230.4
10.3.2 | Salpico, y revoque de paredes interiores con argamasa de cemento y arena a trazo 1/4, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, para posterior pintura. | m2 | 230.4
10.3.3 | Ejecución de pintura en paredes interiores, c/ tinta plástica en color blanco sobre revoque. | m2 | 230.4
10.3.4 | Ejecución de paredes duplas de albañilería constituida por dos paños de ladrillo perforado c/30x20x11 , en paredes exteriores, incl. aislamiento térmico tipo 'wallmate' con 3cm, canaleta de recogimiento de condensaciones, argamasa de asentamiento al trazo 1/4, vergas y todos los trabajos accesorios y complementarios. | m2 | 102.4
10.3.5 | Salpico y revoque de paredes exteriores con argamasa de cemento y arena al trazo 1/4, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, para posterior pintura. | m2 | 742.4
10.3.6 | Ejecución de pintura en paredes exteriores, c/ tinta plástica en color blanco sobre revoque. | m2 | 742.4
10.3.7 | Ejecución de hormigón de grano fino de regularización alisada, para posterior aplicación de resina epoxi. | m2 | 1200
10.3.8 | Salpicoy revoque de techos con argamasa de cemento y arena al trazo 1/4, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, para posterior pintura. | m2 | 1200
10.3.9 | Relleno para regularización y ejecución de inclinaciones, con hormigón de grano fino armada con red. | m2 | 360
10.3.10 | Suministro y aplicación de un sistema de impermeabilización, constituido por pintura betuminosa, membranas betuminosas armadas con sobre posición de camadas cruzadas, con por lo menos 3kg/m2 y 4kg/m2, siendo la última camada con acabado a esquisto, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios para su perfecta ejecución. | m2 | 360
10.3.11 | Transporte, colocación y esparcimiento de canto rodado sobre la impermeabilización. | m3 | 54
10.4 | DIVERSOS
10.4.1 | Iluminación interior | vg | 1
11 | AMPLIACIÓN DEL EDIFÍCIO DEL CENTRO DE MANDO y CONTROL
11.1 | DEMOLICIÓN PARCIAL DEL EDIFÍCIO DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL, EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y EN EL CUADERNO DE OBRA, INCLUYENDO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VACIADERO.
11.1.1 | Picagem de las paredes existentes, para posterior ejecución de revoque en el exterior e interior | m2 | 1043.2
11.1.2 | Demolición de paredes existentes | m3 | 9.6
11.1.3 | Remoción de todas las instalaciones especiales a la vista | vg | 1
11.1.4 | Remoción de los vanos existentes en el interior y exterior, incl redimensionamiento de las paredes para los vanos definitivos. | vg | 1
11.1.5 | Carga y transporte de todos los productos provenientes de la demolición a vaciadero | m3 | 248.12
11.2 | ESTRUCTURA
11.2.1 | Excavación en terreno de cualquier naturaleza para la implantación de la zona a ampliar y ejecución de las fundaciones, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, sobre todo remoción, depósito provisional, entibaciones y empidimentos de agua. | m3 | 52.08
11.2.2 | Aterramiento y compactación en la periferia de las estructuras hasta las cuotas de trabajo con materiales provenientes de la excavación y/o de préstamo, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios. | m3 | 8.04
11.2.3 | Transporte de los productos sobrantes a vaciadero, incluyendo transporte, carga, descarga y esparcimiento en el lugar aprobado por el Dueño de la Obra. | m3 | 44.04
11.2.4 | Suministro, montaje y desmontaje de encofrado normal en elementos estructurales, incluyendo apuntalamientos, desmontaje, limpieza y remoción final de los elementos de encofrado, posicionamiento de negativos, y otros dispositivos de acuerdo con las piezas de proyecto | m2 | 281.28
11.2.5 | Ejecución de la losa térrea, constituida por gravilla 30/40 bien compactada con0.30m de espesura, asentado sobre terreno compactado, camada de masame con 0.15m de espesura armado inferior e superiormente con malla cuadrada de varas de acero Ø8//0.15, debidamente regularizado, incluyendo manga de polietileno con 250g/m3 asentado sobre geotextil con 200g/m2, compactación de la base y todos los materiales, medios y trabajos inherentes. | m2 | 96
11.2.6 | Suministro y colocación de hormigón de limpieza C12/15 XC0 - Cl 0.1 - Dmax22 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes | m3 | 2.68
11.2.7 | Suministro y colocación de hormigón C25/30 XC2 - Cl 0.4 - Dmax25 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes. | m3 | 43.12
11.2.8 | Acero A400NR en vara, incluyendo sobre posiciones, doblamiento, conexiones, ganchos, armazón, montaje, colocación y aplicación. | kg | 4475.2
11.3 | ARQUITECTURA
11.3.1 | Ejecución de paredes de albañilería de ladrillo perforado c/30x20x11, en paredes interiores, incl. argamasa de asentamiento al trazo 1/4, vergas y todos los trabajos accesorios y complementarios | m2 | 115.2
11.3.2 | Salpico y revoque de paredes interiores con argamasa de cemento y arena al trazo 1/4, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, para posterior pintura. | m2 | 230.4
11.3.3 | Ejecución de pintura en paredes interiores, c/ tinta plástica en color blanco sobre revoque. | m2 | 230.4
11.3.4 | Ejecución de paredes duplas de albañilería constituida por dos paños de ladrillo perforado c/30x20x11 , en paredes exteriores, incl. aislamiento térmico tipo 'wallmate' con 3cm, canaleta de recogimiento de condensaciones, argamasa de asentamiento a trazo 1/4, vergas y todos los trabajos accesorios y complementarios. | m2 | 281.6
11.3.5 | Salpico y revoque de paredes exteriores con argamasa de cemento y arena al trazo 1/4, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, para posterior pintura. | m2 | 450.56
11.3.6 | Ejecución de pintura en paredes exteriores, c/ tinta plástica en color blanco sobre revoque. | m2 | 450.56
11.3.7 | Ejecución de hormigón de grano fino de regularización alisada, para posterior aplicación de resina epoxi. | m2 | 540
11.3.8 | Ejecución de pavimento con resinas epoxi tipo "PERAN STB COMPACT" color gris 5100/7100, incl trabajos preparatorios y complementarios, para su perfecta ejecución. | m2 | 540
11.3.9 | Ejecución de rodapié, con 10cm, en resinas epoxi tipo "PERAN STB COMPACT" color gris 5100/7100, incl trabajos preparatorios y complementarios, para su perfecta ejecución. | m2 | 12.2
11.3.10 | Ejecución de techo falso en placas de yeso cartonado hidrofugo tipo 'PLADUR' en espaceros interiores, para posterior pintura, incluyendo recaídas, sancas, barramentos/enlace/toma y todos los trabajos accesorios y complementarios para su perfecta ejecución. | m2 | 540
11.3.11 | Suministro y asentamiento de capialzado en hormigón pre fabricado, incl. todos los materiales, trabajos accesorios y complementarios c/ 0.37x0.03m2. | ml | 6
11.3.12 | Suministro y asentamiento de soleras en hormigón pre fabricado, incl. todos los materiales, trabajos accesorios y complementarios c/ 0.37x0.04m2. | ml | 4
11.3.13 | Salpico y revoque de techos exteriores con argamasa de cemento y arena al trazo 1/4, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, para posterior pintura. | m2 | 540
11.3.14 | Relleno para la regularización y ejecución de inclinaciones en la cobertura, con hormigón de grano fino armada con red. | m2 | 540
11.3.15 | Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización, constituido por pintura betuminosa, membranas betuminosas armadas con sobre posición de camadas cruzadas, con por lo menos 3kg/m2 y 4kg/m2, siendo la última camada con acabado a esquisto, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios para su perfecta ejecución. | m2 | 540
11.3.16 | Transporte, colocación y esparcimiento de canto rodado sobre la impermeabilización. | m2 | 54
11.3.17 | VJ (2.00x1.25) - Ventana de 2 hojas de correr, en armazón de aluminio anodizado tipo 'SAPA/ANODIL' serie CX, color a definir, rellenada con vidrio duplo incoloro [SECURIT PLANILUX (exterior, 6mm) + cámara de aire (12mm) + STADIP 44.1 (interior, 8,36mm). Nota: Una de las unidades con chapa de aluminio igual al restante, conforme alzado. | un | 3
11.3.18 | VP1 (0.80x2.30) - Puerta de 1 hoja de batiente, en armazón de aluminio anodizado tipo 'SAPA/ANODIL' serie BX, color a definir, con vidrio duplo incoloro [SECURIT PLANILUX (exterior, 6mm) + cámara de aire (12mm) + STADIP 44.1 (interior, 8,36mm). | un | 1
11.3.19 | VP2 (0,80x2,00) - Puerta de 1 hoja de batiente con estructura en engradado de madera tipo 'PLACAROL'foliado a melamina tipo 'POLYREY', color a definir, guarnición en MDF revestidas a melamina tipo 'POLYREY', cerradura/tiradores tipo 'TUPAI' ref.ª 958 e 95. | un | 1
11.4 | DIVERSOS
11.4.1 | Iluminación interior | vg | 1
12 | EDIFÍCIO DE LA PORTERÍA
12.1 | ESTRUCTURA
12.1.1 | Excavación en terreno de cualquier naturaleza para implantación del edificio de la portería, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, sobre todo la remoción, depósito provisional, entibaciones e impedimentos de agua. | m3 | 16.53
12.1.2 | Aterramiento y compactación en la periferia de las estructuras hasta las cuotas de trabajo con materiales provenientes de la excavación y/o de préstamo, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios. | m3 | 4.89
12.1.3 | Transporte de los productos sobrantes a vaciadero, incluyendo transporte, carga, descarga y esparcimiento en un lugar aprobado por el Dueño de la Obra. | m3 | 11.64
12.1.4 | Suministro, montaje y desmontaje de encofrado normal en elementos estructurales, incluyendo apuntalamientos, desmontaje, limpieza y remoción final de los elementos de encofrado, posicionamiento de negativos, y otros dispositivos de acuerdo con las piezas de proyecto | m2 | 95.09
12.1.5 | Ejecución de la losa térrea, constituida por gravilla 30/40 bien compactada con 0.30m de espesura, asentado sobre terreno compactado, camada de masame con 0.15m de espesura armado inferior y superiormente con malla cuadrada de varas de acero Ø8//0.15, debidamente regularizado, incluyendo manga de polietileno con 250g/m3 asentado sobre geotextil con 200g/m2, compactación de la base y todos los materiales, medios y trabajos inherentes. | m2 | 11.25
12.1.6 | Suministro y colocación de hormigón de limpieza C12/15 XC0 - Cl 0.1 - Dmax22 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes | m3 | 1.63
12.1.7 | Suministro y colocación de hormigón C25/30 XC2 - Cl 0.4 - Dmax25 - S2, incluyendo todos los trabajos, materiales y medios inherentes. | m3 | 15.246
12.1.8 | Acero A400NR en vara, incluyendo sobre posiciones, doblamiento, conexiones, ganchos, amarradura/amarre, montaje, colocación y aplicación. | kg | 1528.89
12.2 | ARQUITECTURA
12.2.1 | Ejecución de paredes de albañilería de ladrillo perforado c/30x20x11, en paredes interiores, incl. argamasa de asentamiento al trazo 1/4, vergas y todos los trabajos accesorios y complementarios | m2 | 8
12.2.2 | Salpico y revoque de paredes interiores con argamasa de cemento y arena al trazo 1/4, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, para posterior pintura. | m2 | 16
12.2.3 | Ejecución de pintura en paredes interiores, c/ tinta plástica en color blanco sobre revoque. | m2 | 16
12.2.4 | Ejecución de paredes duplas de albañilería constituida por dos paños de ladrillo perforado c/30x20x11 , en paredes exteriores, incl. aislamiento térmico tipo 'wallmate' con 3cm, canaleta de recogimiento de condensaciones, argamasa de asentamiento a trazo 1/4, vergas y todos los trabajos accesorios y complementarios. | m2 | 44.8
12.2.5 | Salpico y revoque de paredes exteriores con argamasa de cemento y arena al trazo 1/4, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, para posterior pintura. | m2 | 89.6
12.2.6 | Ejecución de pintura en paredes exteriores, c/ tinta plástica en color blanco sobre revoque. | m2 | 89.6
12.2.7 | Ejecución de hormigón de grano fino de regularización alisada, para posterior aplicación de resina epoxi. | m2 | 11.25
12.2.8 | Ejecución de pavimento con resinas epoxi tipo "PERAN STB COMPACT" color gris 5100/7100, incl trabajos preparatorios y complementarios, para su perfecta ejecución. | m2 | 11.25
12.2.9 | Ejecución de rodapié, con 10cm, en resinas epoxi tipo "PERAN STB COMPACT" color gris 5100/7100, incl trabajos preparatorios y complementarios, para su perfecta ejecución. | m2 | 1.4
12.2.10 | Ejecución de techo falso en placas de yeso cartonado hidrofugo tipo 'PLADUR' en espaceros interiores, para posterior pintura, incluyendo recaídas, sancas, barramentos y todos os trabajos accesorios y complementarios para su perfecta ejecución. | m2 | 11.25
12.2.11 | Suministro y asentamiento de capialzado en hormigón prefabricado, incl. todos los materiales, trabajos accesorios y complementarios c/ 0.37x0.03m2. | ml | 6
12.2.12 | Suministro e asentamiento de soleras en hormigón pre fabricado, incl. todos los materiales, trabajos accesorios y complementarios c/ 0.37x0.04m2. | ml | 1
12.2.13 | Salpico y revoque de techos exteriores con argamasa de cemento y arena al trazo 1/4, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios, para posterior pintura. | m2 | 15
12.2.14 | Relleno para la regularización y ejecución de inclinaciones en la cobertura, con hormigón de grano fino armada con red. | m2 | 15
12.2.15 | Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización, constituido por pintura betuminosa, membranas betuminosas armadas con sobre posición de camadas cruzadas, con por lo menos 3kg/m2 y 4kg/m2, siendo la última camada con acabado a esquisto, incluyendo todos los trabajos accesorios y complementarios para su perfecta ejecución. | m2 | 15
12.2.16 | Transporte, colocación y esparcimiento de seixo /canto rodado sobre la impermeabilización. | m2 | 1.5
12.2.17 | VJ (2.00x1.25) - Ventana de 2 hojas de correr, en armazón de aluminio anodizado tipo 'SAPA/ANODIL' serie CX, color a definir, rellenada con vidrio duplo incoloro [SECURIT PLANILUX (exterior, 6mm) + cámara de aire (12mm) + STADIP 44.1 (interior, 8,36mm). Nota: Una de las unidades con chapa de aluminio igual a lo restante, conforme alçado/alzado. | un | 2
12.2.18 | VP1 (0.80x2.30) - Puerta de 1 hoja de batiente, en armazón de aluminio anodizado tipo 'SAPA/ANODIL' serie BX, color a definir, rellenada con vidrio duplo incoloro [SECURIT PLANILUX (exterior, 6mm) + cámara de aire (12mm) + STADIP 44.1 (interior, 8,36mm). | un | 1
12.2.19 | VP2 (0,80x2,00) - Puerta de 1 hoja de batiente con estructura en engradado de madera tipo 'PLACAROL' folheada/foliada a melamina tipo 'POLYREY', color a definir, guarniciones en MDF revestidas a melamina tipo 'POLYREY', cerradura/tiradores tipo 'TUPAI' ref.ª 958 e 95. | un | 1
12.3 | RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
12.3.1 | Apertura y tapadura de fosa/zanja para implantación de tubería, en terreno de cualquier naturaleza, incluyendo todos los trabajos necesarios y /o transporte de los productos sobrantes a vaciadero. | m3 | 3
12.3.2 | Suministro y montaje de tubo en PVC, tipo DURONIL KM10, incluyendo macizos, juntas, curvas, cruce de camino/carretera y todos los accesorios necesarios de acuerdo con las instrucciones del fabricante y pormenores, con los diámetros:
12.3.2.1 | Ø 20 | ml | 10
12.3.3 | Suministro y asentamiento de tubo en PVC, tipo DURONIL KM10, para rede de distribución de aguas, en el interior del edificio, embebido en roço/surco, asentado sobre el techo falso o a la vista, incluyendo apertura y tapadura de roços/surco y furos y el cruce de paredes y techos, bien como todos los accesorios necesarios con todas las fijaciones de material y de montaje, con los diámetros:
12.3.3.1 | Ø 20 | ml | 6
12.3.4 | Suministro y montaje de torneras de escuadría con espejo en sanitas, incluyendo todos los accesorios para una perfecta instalación. | vg | 1
12.4 | RED INTERNA DE DRENAJE DE ALCANTARILLADOS DOMÉSTICOS
12.4.1 | Apertura y tapadura de zanja/fosa para la implantación de tubería, en terreno de cualquier naturaleza, incluyendo todos los trabajos necesarios y el transporte de los productos sobrantes a vaciadero. | m3 | 4
12.4.2 | Suministro y montaje de conducta de Alcantarillado en PVC rígido PN6, y fosa/zanja, de acuerdo con los pormenores, incluyendo preparación del fundo/hondo, juntas y todos los trabajo necesarios para su perfecto funcionamiento, con los diámetros:
12.4.2.1 | DN 110 | ml | 10
12.4.3 | Ejecución de fosa séptica, incluyendo todos los trabajos necesarios para su perfecto funcionamiento. | un | 1
12.4.4 | Ejecución de pozo absorbente, incluyendo todos los trabajos necesarios para su perfecto funcionamiento. | un | 1
12.4.5 | Suministro y asentamiento de tubo en Polietileno PVC PN4 e ramales, asentados y conectados/unidos, incluyendo todos los accesorios necesarios, (curvas, juntas, horquillas, etc.) apertura y tapadura de roços/surco, uniones/conexiones a montante y a yusente.
12.4.5.1 | DN90 | ml | 2
12.4.5.2 | DN40 | ml | 2
12.4.6 | Suministro y asentamiento de sifón de pavimento en PVC Ø 110, con tapa y latón cromado, asiente y conectado. | un | 1
12.5 | DIVERSOS
12.5.1 | Iluminación Interior | vg | 1
13 | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS
13.1 | Puertas blindadas electrónicas tipo "Startvita" con dimensiones de 900x2100m2 y cerradura en cilindro europeo de 5 llaves. | un | 2