1 de 4 .

INELMECA RIF: J-00106267-0 Empresa Certificada ISO 9001:2008

2 de 4 .

| 7 | Electricidad | General | En el documento debera incluirse condiciones Generales del Diseño del sistema eléctrico para la alimentación de los equipos asociados a la adecuación al sistema dual de las unidades |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Electricidad | General | Debera incluirse las condiciones ambientales de la zona, alcance, objetivos |  |
| 9 | Electricidad | General | Incluir la descripcion de clasificacion de area con las respectivas normas y sismicidad de la zona |  |
| 10 | Civil | 1 | En este documento para la disciplina Civil deben indicar las caracteristicas de los elementos de anclaje de los equipos a ser colocados en las fundaciones contruidas por otros. |  |
| 11 | GENERAL | 1 | ESTE DOCUMENTO NO CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA EDC EN CUANTO AL USO DEL FORMATO DE PLANTILLA. ENTRE OTROS, NO ESTA EL OBJETIVO Y EL ALCANCE BIEN DEFINIDOS. A FIN DE QUE EL CONTENIDO SE REFIERA Y ESTE ALINEADO A ESTOS. |  |
| 12 | GENERAL | 1 | LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO SUGIERO ESTRUCTURARLA PARA UNA MEJOR DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO SEGÚN PARTICIÓN DEL TRABAJO (WBS); YA LOS SISTEMAS ESTÁN DEFINIDOS. DE HECHO, FALTA DESCRIBIR EL CONTROL DE LA |  |
| 13 | GENERAL | 1 | INDICAR EL ELEBORADOR DEL PRODUCTO |  |
| 14 | GENERAL | 6 | ESTA MEMORIA DESCRIPTIVA NO INCLUYE LA ESTA MEMORIA DESCRIPTIVA NO INCLUYE LA DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE INTEGRACIÓN CON LA PLANTA JBA, NO INCLUYE UN APARTE REFERIDO A LA INSTALACIÓN / CONSTRUCCIÓN, REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS FUNCIONALES, PREPARACIÓN PARA ARRANQUE Y PUESTA EN |  |
| 15 | Instrumentación | 6 | ESTA MEMORIA DESCRIPTIVA NO INCLUYE LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REFERIDOS AL CONTROL DE LA APLICACIÓN DE ADECUACIÓN A SISTEMA DUAL DE LAS UNIDADES. |  |
| 16 | Instrumentación | 6 | VER DOCUMENTO LISTA DE PRODUCTOS DE INGENIERÍA NO SE INCLUYEN LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REFERIDOS AL CONTROL DE LA APLICACIÓN DE ADECUACIÓN A SISTEMA DUAL DE LAS UNIDADES. |  |

INELMECA RIF: J-00106267-0 Empresa Certificada ISO 9001:2008

3 de 4 .

| 17 | GENERAL | 6 | INCLUIR REFERENCIAS Y NORMAS GENERALES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |

INELMECA RIF: J-00106267-0 Empresa Certificada ISO 9001:2008

| AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD EN LA ISLA DE MARGARITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ADECUACIÓN A SISTEMA DUAL DE DOS (2) UNIDADES, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO 7001EA QUE SERÁN INSTALADAS EN LA PLANTA JUAN BAUTISTA ARISMENDI |  |  |  |

MEMORIA DESCRIPTIVA -SISTEMA DE CONVERSIÓN DUAL AGM-02-0204-MED-G-0002

| Rev. | Fecha | Breve Descripción del Cambio | Total Pág. | Elab. por DERWICK | Rev. por DERWICK | Aprob. por EDC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 13/12/2010 | EMISIÓN PARA COMENTARIOS DE EDC | 6 | Domingo Guzmán | Iker Candina |  |

| REVISADO POR DERWICK: | APROBADO POR DERWICK: | REVISADO POR EDC: | APROBADO POR EDC |
| --- | --- | --- | --- |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |
| NOMBRE: Domingo Guzmán | NOMBRE: Iker Candina | NOMBRE: | NOMBRE: |

| SERVICIO DE ADECUACIÓN A SISTEMA DUAL DE DOS (2) UNIDADES, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO 7001EA QUE SERÁN INSTALADAS EN LA PLANTA JUAN BAUTISTA ARISMENDI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEMORIA DESCRIPTIVA -SISTEMA DE CONVERSIÓN DUAL |  |  |  |

Below is an outline that describes the sequence of assembly of the dual fuel modification. The outline below is broken out in several sections. The scope of work described in section 1 -Accessory Skid and section 2 -Turbine Skid can be implemented anytime after the unit is received at the site and can be performed independently of each other.

The scope of work described in item 3 – Interconnection Piping and item 4 – External Scope must be implemented after the accessory and turbine skids are set on the foundation and rough aligned.

1) Accessory Skid

a. Install major components – This task should be performed before the skid roof and enclosure is installed so that the equipment can be set with an overhead crane.

i. Atomizing Air Filter

ii. Atomizing Air Main Compressor

iii. Liquid Fuel Clutch Assembly

iv. Install Main Fuel Pump and base

v. Install Main Fuel Stop Valve

vi. Install Duplex Fuel Filters, Transfer Valve, and Gauge Panel

vii. Install Atomizing Air Booster Compressor Stand, Compressor, and Motor

viii. Install Flow Divider / Selector Valve / Isolation Valve Assembly

b. Install large bore piping

i. Liquid Fuel System

    - Fuel filter to main stop valve

    - Main stop valve to main fuel pump

    - Main fuel to bypass and install bypass valve

    - Main fuel pump to flow divider

    - ii. Atomizing Air System

    - Air filter to main compressor

    - Booster compressor to Air Filter and install check valves and isolation valves

    - c. Install Instrumentation and Conduit

    - i. Main Stop Valve

    - ii. Liquid Fuel Bypass Valve

    - iii. Flow divider and Isolation Valve

      - Atomizing Air Booster Compressor Solenoid Valve Panel

      - Atomizing Air Booster Compressor Motor

      - d. Install tubing

      - i. Liquid fuel pressure switches

      - ii. Hydraulic & trip oil connections to Liquid Fuel and Stop Valves

      - iii. Instrument air to atomizing air isolation valves

      - Fuel tubing from the flow divider to bulk head fittings at base of accessory module

      - Lube oil feed line to main atomizing air compressor

      - vi. Liquid Fuel Gauge Panel

      - vii. Atomizing Air connections to the gauge panel

      - e. Pull Cable and Loop check

| Fecha | Preparado por | Revisión | Código del Documento (EDC) | Código del Documento (CONTRATISTA) | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/11/10 | DERWICK | A | AGM-02-0204-MED-G-0002 |  | 2 de 6 |

| SERVICIO DE ADECUACIÓN A SISTEMA DUAL DE DOS (2) UNIDADES, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO 7001EA QUE SERÁN INSTALADAS EN LA PLANTA JUAN BAUTISTA ARISMENDI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEMORIA DESCRIPTIVA -SISTEMA DE CONVERSIÓN DUAL |  |  |  |

2) Turbine Skid

a. Install liquid fuel tubing along the floor of the skid – ML 961.

b. Install Atomizing Air Heat Exchanger

c. Install lower Atomizing Air Piping (supply and return) and tie into Atomizing Air Heat Exchanger. Install all low point drains on piping.

d. Install Primary Fuel Nozzles

e. Install Secondary Fuel Nozzles

f. Install Atomizing Air and Water Injection headers and tie into supply lines

g. Install Gas Fuel Headers

h. Install Purge Air Headers and supports

i. Install 3 way purge valves on combustion cans

j. Install gas fuel and atomizing air flex hoses, and water injection , purge air, and liquid fuel tubing to each nozzle starting with combustion can #5 and #10 working toward the horizontal joint of the unit

| Fecha | Preparado por | Revisión | Código del Documento (EDC) | Código del Documento (CONTRATISTA) | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/11/10 | DERWICK | A | AGM-02-0204-MED-G-0002 |  | 3 de 6 |

| SERVICIO DE ADECUACIÓN A SISTEMA DUAL DE DOS (2) UNIDADES, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO 7001EA QUE SERÁN INSTALADAS EN LA PLANTA JUAN BAUTISTA ARISMENDI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEMORIA DESCRIPTIVA -SISTEMA DE CONVERSIÓN DUAL |  |  |  |

k. Install flame detectors and cooling water tubing to them 3) Interconnection Piping

a. Install Atomizing air System interconnection piping between the turbine and accessory skid

b. Install liquid fuel tubing between the turbine and accessory skid

c. Install the interconnection piping from the atomizing air system to the purge air system

d. Install interconnection piping from the turbine to gas fuel module for gas fuel and purge air

4) External Scope

a. Install purge air heat exchanger

b. Install piping and valves for the purge air system (under the turbine walkway)

c. Tie in cooling water to the atomizing air and purge air heat exchanger

d. Install the purge air solenoid valve panel

e. Install Purge Air Protection Panel on turbine compartment roof

f. Install Tubing

i. Purge air solenoid panel to purge valves

ii. Purge Protection Panel to purge headers

g. Install Conduit and cable

| Fecha | Preparado por | Revisión | Código del Documento (EDC) | Código del Documento (CONTRATISTA) | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/11/10 | DERWICK | A | AGM-02-0204-MED-G-0002 |  | 4 de 6 |

| SERVICIO DE ADECUACIÓN A SISTEMA DUAL DE DOS (2) UNIDADES, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO 7001EA QUE SERÁN INSTALADAS EN LA PLANTA JUAN BAUTISTA ARISMENDI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEMORIA DESCRIPTIVA -SISTEMA DE CONVERSIÓN DUAL |  |  |  |

i. Purge Air Protection Panel to Local JB

ii. Purge Air Solenoid Valve Panel to Local JB

iii. Loop check 5) Skids

a. Gas Fuel Module

i. Install Gas Fuel Module Modification Kit

    - Large bore piping, purge and vent valves

    - Pressure switches, tubing, and conduit

    - Insulation on gas fuel piping

    - b. Water Injection Skid

    - i. Set skid on foundation

    - c. Liquid Fuel Forwarding Skid

    - i. Set skid on foundation

    - d. Demineralized Water Forwarding Skid

i. Set skid on foundation

| Fecha | Preparado por | Revisión | Código del Documento (EDC) | Código del Documento (CONTRATISTA) | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/11/10 | DERWICK | A | AGM-02-0204-MED-G-0002 |  | 5 de 6 |

| SERVICIO DE ADECUACIÓN A SISTEMA DUAL DE DOS (2) UNIDADES, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO 7001EA QUE SERÁN INSTALADAS EN LA PLANTA JUAN BAUTISTA ARISMENDI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEMORIA DESCRIPTIVA -SISTEMA DE CONVERSIÓN DUAL |  |  |  |

| Fecha | Preparado por | Revisión | Código del Documento (EDC) | Código del Documento (CONTRATISTA) | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/11/10 | DERWICK | A | AGM-02-0204-MED-G-0002 |  | 6 de 6 |