Sección 2.0 	Alcance del trabajo y la lista de los equipos

  - El alcance del trabajo para el proyecto propuesto generalmente se describe como sigue:

Equipos principales – El propietario proporcionará dos (2) turbinas de gas generadora de electricidad, GE modelo 7121 Frame 7EA con sus auxiliares.  Un (1) Generador de paso transformador (GSU) de 13.8KV a 230KV; Un (1) 230KV SF6 Interruptor automático y 230KV Interruptor de desconexión

2.1.1  El Contratista proporcionará el balance de planta que incluye la siguiente lista de los equipos asociados más importantes y los entregará en el sitio:

- Un (1) Tanque para combustible diesel (DFO) con capacidad de 7,000 metros cúbicos.

- Un (1) Tanque para combustible diesel (DFO) con capacidad de 1,000 metros cúbicos.

- Bombas de transferencia y transmisión con filtros para combustible diesel (DFO)

- Bombas de transferencia y transmisión con filtros para agua desmineralizada

- Tanques fibra de vidrio para el almacenamiento de agua desmineralizada

- Separador de aguas aceitosas

- Compresor de aire para instrumentos y servicio.

- Oficina y capacidades de control

- Sistema DCS

El contratista deberá diseñar e instalar las instalaciones como se describe en las siguientes secciones de este documento.  El diseño incluirá lo necesario para cada parte en lo civil, los cimientos, las estructuras, en lo mecánico, en lo eléctrico, en la instrumentación y en el sistema de control para instalar los equipos enumerados arriba.

2.1.2 El balance de la planta – El contratista propone suministrar e instalar los equipos asociados y materiales para el balance de la planta, que comprende a lo siguiente:

- El diseño completo de las instalaciones incluyendo la parte civil, los cimientos, las estructuras, los edificios, la parte mecánica, la parte eléctrica, la instrumentación y el control.

- El contratista la preparará el sitio, proporcionando el material y la mano de obra para las bases de concreto, muelles y la grava en la planta.

- El contratista proporcionará instalación completa de la planta eléctrica entrelazada como se describe más adelante en este documento.

- El contratista proporcionará la instalación mecánica de los diversos equipos asociados entrelazados como el agua tratada, el gas natural, el combustible líquido, las aguas residuales y la protección contra incendios.

- El contratista proporcionará en la instalación de la planta incluyendo entre otros el 230 KV alto voltaje GSU, 230KV SF6 interruptor automático, 230KV interruptor de desconexión, Torre final sin salida,

- El contratista proveerá los sistemas instrumentación y control de la planta incluyendo la instrumentación, la medición y el DCS de la Planta.

- El contratista instalará en el edificio suministros del propietario incluyendo:

  - GTG PEECC Edificios

  - PDC Edificio

- El contratista edificará e instalará y dará seguimiento en los edificios:

  - Control de clima y edificación para oficinas

- El contratista también proporcionará el seguimiento:

  - Las tuberías de interconexión del sistema del gas natural entre los cabezales existentes y el adyacente a la planta

  - Tanque de combustible líquido de 7.000 metros cúbicos

  - La tubería de interconexión del combustible líquido con el tanque de día que el contratista edificará de 10000 metros cúbicos adyacentes a la planta.

  - La interconexión de tuberías entre el tanque de agua tratada y con el tanque de agua desmineralizada existente.

  - Tanque de almacenamiento de día de agua tratada

  - residuos agua interconexión de tuberías para Sistema existente de encabezado

  - Tuberías para la interconexión de agua de Sistema contra fuego con los cabezales existentes

  - Planta contra fuego, tuberías de agua subterráneas Sistema de monitoreo, hidrantes, etc.

- Dirección del proyecto,  QA/QC, seguridad y capacitación

- En adición, el contratista realizará:

- Planta encargar, check out, iniciar y de formación con proveedores técnica representantes presentes.

- Planta Performance, confiabilidad, y pruebas ambientales.

- Edificar un plan de documentación incluyendo la información de los proveedores, garantías, ingeniería, documentos de la rotación, Manuales de O & M y planos de contracción.

Sección 2.2 Lista de equipos- División detallada de responsabilidad

| Material/ Responsabilidad | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PROPIETARIO | 2 | GE Modelo 7121 Frame 7EA (60 Hz) turbina de gas generadora de electricidad de Southhaven con los equipos asociados que incluyen: |
| Eléctricos |  |  |
|  | 1 | Edificación Eléctrica PDC |
|  | 2 | 13,8 KV 5000 amp. Interruptor automático para la turbina de gas NEMA 3R |
|  | 2 | 15KV cable bus 4500 A |
|  | 1 | 230 KV SF6 Interruptor de circuito |
|  | 1 | 230 KV Interruptor |
|  | 1 | 13,8 / 480V 3000 KVA estación de servicio transformadora |
|  | 1 | 13,8 / 4160 V 3380 KVA estación de servicio transformadora |
|  | 2 | 4160V 800 HP iniciacion de Motores |
|  | 2 | 480 V GTG MCC |
|  | 1 | 480 V Junta de distribución |
|  | 1 | 13,8 KV / 230 KV generador intensificador transformador (2 pz. GTG capacidad) |
| Mecánicos |  |  |
|  | 2 | Aceite de enfriamiento con agua de enfriamiento y 3 ventiladores a (50hp) y 2 bombas de agua a(75Hp) |
|  | 2 | Medidor de combustible de gas |
|  | 2 | Módulo de Combustible de gas /purga de aire |
|  | 2 | Calentadores del combustible de gas |
|  | 4 | Filtro / Incorporado para el combustible de gas |
|  | 2 | Bomba de inyección de agua desmineralizada 100 hp |
|  | 2 | Filtros para el agua desmineralizada |
|  | 2 | Filtros para el combustible líquido |
|  | 2 | Bombas Niebla Skids |
|  | 2 | Ensenada aire para el sistemas de niebla |
|  | 1 Lote | Sitio de proyecto libre de roca y aguas subterráneas |
|  | 1 Lote | Punto de interconexión de combustible del gas natural en Señalamiento con el límite de la planta con medición |
|  | 1 Lote | Punto de interconexión hacia el abastecimiento de combustible diesel de # 2 |
|  | 1 Lote | Punto de interconexión hacia el abastecimiento de agua tratada – 272 gpm |
|  | 1 Lote | Agua tratada para su Inicio y puesta en marcha |
|  | 1 Lote | Punto de interconexión de la línea de eliminación de agua residual |
|  | 1 Lote | Circuitos para (8) ocho Teléfonos en el sitio de proyecto |
|  | 1 Lote | Los permisos ambientales, Transporte, edificación, construcción, operaciones, etc.. |
|  | 1 Lote | Construcción & Puesta en servicio de agua y tres fases de eléctricas de 480v |
|  | 1 Lote | Caminos de acceso al sitio |
|  | 1 Lote | Deberes de importación e impuestos |
|  | 1 lote | Zona de construcción establecida (3 acres) adyacente al sitio del proyecto |
|  | 1 lote | Tratamiento arquitectónico y jardinería |
|  | 1 lote | Transporte del equipo desde USA al sitio en Maracaibo. |
| Contratista – Responsabilidad EPC Energy Parts Solutions |  |  |
| Civil / estructurales |  |  |
|  | 1 Lote | En el sitio del proyecto propuesto Eliminación de todo los cimientos no utilizados, tuberías bajo tierra, etc. |
|  | 1 Lote | Preparación del sitio raso , excavaciones, al grado final |
|  | 1 Lote | Bases concreto de la planta |
|  | 1 Lote | Pavimento en la planta, Grava y bloques para la turbina y el generador |
|  | 1 Lote | Trato arquitectonico y jardinería |
| Contratista (Continuación) |  |  |
| Edificios |  |  |
|  | 1 | Control de clima y edificación de oficina |
| Mecánico |  |  |
|  | 2 | Reenvío de agua de Desmin de 100 % Bombea 300gpm – 10Hp – |
|  | 6 | Tanques de almacenamiento de agua desmineralizada 21.000 galón cada uno |
|  | 2 | Bombas al 100 % para agua desmineralizada de reenvío al lavado de la turbina |
|  | 1 | Separador de aguas aceitosas |
|  | 1 | Tanque de residuos de aceites, 10.000 Galón. |
|  | 1 | Bomba de descarga de aceites residuales |
|  | 1 | Tanque de agua de residuos, 10.000 Galón |
|  | 1 | Bomba de descarga de agua residual |
|  | 1 | Un paquete de dos compresores con receptor, filtros y desecador para Aire de instrumentos |
|  | 1 | Tanque de almacenamiento de combustible líquido, (7.000 Metros de cu.) |
|  | 2 | Bombas de reenvío de combustible líquido |
|  | 1 | Tanque de día de combustible líquido (1000 metros cu.) |
|  | 2 | Bombas de reenvío de combustible líquido |
|  | 4 | Filtros de combustible líquido |
|  | 1 | Válvula ESD para gas natural |
|  | 1 | Removedor de impurezas para gas natural |
|  | 2 | Regulador de combustible gas en estructura |
| Eléctricos |  |  |
|  | 1 | 480 V BOP MCC |
|  | 1 | Junta de distribución de 480 V |
|  | 1 Lote | BDP 480 V / 120 V Transformadores, luces, paneles etc. |
|  | 1 | Sistema de UPS para sala de control |
|  | 4 | Receptáculo de soldadura |
|  | 1 | Red en la tierra de la planta |
|  | 1 Lote | Pararrayos |
|  | 1 Lote | Protección catódica para tubería de acero subterráneo |
|  | 1 Lote | Área de iluminación |
| I & C |  |  |
|  | 1 Lote | Instrumentación en la planta |
|  | 1 | Sistema DCS en la Planta |
| Construcción |  |  |
|  | 1 Lote | Herramientas para construcción, alquiler de equipos & alquiler de grúas |
|  | 1 Lote | Distribución Temporal de la energía |
|  | 1 Lote | Subcontratista(s) locales para trabajos eléctricos y mecánicos |
|  | 1 Lote | Transporte de todos los contratistas suministrados por BDP los equipos |
|  | 1 Lote | Oficinas de construcción, almacenamiento, instalaciones temporales y servicios |
|  | 1 Lote | Lubricantes, químicos, Filtros, etc. para la puesta en servicio de planta |
|  | 1 Lote | Saldo de piezas de repuesto desde el inicio y hasta la puesta en servicio la planta |
| De ingeniería |  |  |
|  | 1 Lote | Diseño conceptual y detallado de Ingeniería (planta total) |
| Gestión de proyectos |  |  |
|  | 1 Lote | Gestión de proyectos con QA/QC, seguridad y formación |
|  | 1 Lote | puesta en servicio y pruebas de la planta |
|  | 1 Lote | Formación General de planta |