TIPO DE DOCUMENTO: 	REPORTE DE INSPECCIÓN

EQUIPO:			ENFRIADORES DEL GENERADOR

UNIDAD: 			300

PLANTA:			TERMOCOLON

FECHA:			AGOSTO 1 DE 2009

- ALCANCE DE LA INSPECCIÓN:

Realizar inspección visual del estado de los cuatro enfriadores que conforman el sistema de enfriamiento del generador de la unidad 300, con el fin de registrar el estado de recibo del equipo y plantear recomendaciones para el mantenimiento.

Se procederá al desensamble de las tapas de los cabezales para inspección interna de la tubería.

- REGISTRO ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES

2.1. LADO TUBERIA ALETEADA

ESTADO: Se observa aletas de la tubería con corrosión y suciedad de oxido de hierro, en especial lado de ataque del fluido gaseoso.

RECOMENDACIÓN: Realizar limpieza mecánica con peine o cepillo suave, se puede intentar limpieza con chorro de agua a presión con precaución de no doblar las aletas, encaso de presentar problemas lavar con baja presión de agua con limpiador removedor de aplicación en aires acondicionados, se debe tener especial atención de realizar un buen enjuague, las partes de acero al carbón luego de la limpieza mecánica deben de ser pintadas con anticorrosivo convertidor de oxido; antes de ser instalados los enfriadores en el generador, un muy buen secado de la pintura es altamente necesario.

  - LADO TUBERIA AGUA DE ENFRIAMIENTO

ESTADO: No se encuentran tubos taponados, se observa alta presencia de incrustaciones por sílice.

RECOMENDACIÓN: Realizar limpieza mecánica.

  - LADO CABEZALES DE AGUA.

ESTADO: Se observa alto grado de corrosión, con presencia de deterioro de la membrana intermedia y cara de sello de la canal y de la tapa cabezal.

RECOMENDACIÓN: primero realizar limpieza mecánica profunda grado metal blanco o casi blanco (limpieza con chorro de arena), determinar las áreas necesarias a reconstruir,  luego recuperación de las caras de sello y membrana de la canal y tapa canal por medio de relleno con soldadura para fundición y rectificado mecánico de la cara de sello, el área de sello no debe ser inferior a ½”, finalizada con aplicación de las partes internas con pintura epoxica de altos sólidos.

3.	CONTROL DE CALIDAD.

Luego de terminados las labores de mantenimiento de cada una de las partes, proceder al ensamble cambiando cada uno de los empaques, utilizando lamina de neopreno de espesor no superior a 1/8 “, un espesor de 1/16” es ideal, como agente que mejore el sellado puede ser utilizado silicona para bajas temperaturas.

Una prueba hidrostática con agua certificara que los trabajos realizados fueron desarrollados de forma satisfactoria, 50 libras de presión será suficiente.

- ALMACENAMIENTO E INSTALACIÓN.

En caso de almacenamiento se debe de hacer en lugar seco y cubiertos para evitar incrustaciones de polvo, cabe resaltar que el mejor sitio para su almacenamiento es instalarlos en el generador.

Para la instalación es muy necesario certificar el secado del lado aleteado de la tubería, un sistema de sacado con aire caliente seria una aplicación ideal, en caso de no poderse utilizar una fuente de calor con resistencia o llama controlada puede ser utilizada; en ambos casos la aplicación debe ser homogénea y no superar el calentamiento del intercambiador de 100 grados centígrados.

- CONCLUSIONES GENERALES

Es estado de los enfriadores no es ideal, en especial por las incrustaciones y oxidación presentes en la tubería, que aunque el mantenimiento a aplicarse mejorara su funcionamiento, no se puede determinar el grado de eficiencia de intercambio de calor se ha perdido, esto solo se podrá determinar con la unidad en servicio; lo que si es claro que la vida útil de las partes está muy afectada por el estado de corrosión presente.