Descripción General de la Planta de Generación Termo-Colon

La Planta de Generación Eléctrica de Termo-Colon es un proyecto a dos fases que se diseño para proveer de energía eléctrica al Sistema Nacional Eléctrico Panameño.  En la primera fase  se instalaran dos turbinas General Electric de tipo de bastidor pesado del modelo 7E las cuales arrancaran en principio en ciclo abierto.

Cada paquete de generación de las Turbinas del modelo 7E contiene todos los equipos necesarios para trabajar independientemente de cada una.  Dentro de cada paquete el aire es comprimido en la sección de los compresores de cada máquina, se mezcla con el combustible y fuego dentro del combustor.  Esta combustión de gases pasa a través de la sección de la turbina haciendo rotar el generador.  En ciclo abierto cada generador es capaz de producir 50MW de electricidad.

Las Turbinas de Gas están diseñadas para arrancar con el combustible líquido

llamado diesel (DFO), ya en operación la fuente se cambia al combustible pesado (HFO).  Debido a que la calidad del combustible es la base para la operación de la Turbina, el mismo es procesado después de arribar al sitio.  El combustible  es entregado a un reservorio o tanque crudo a través de un sistema de  tubería,  de allí se envía a una planta para ser tratado. Esta planta de tratamiento consiste en varias etapas de centrifugas las cuales remueven las impurezas tales como sólidos y agua  de etapa en etapa.  Ambos combustibles el DFO y el HFO tienen plantas de tratamientos separadas.

Cuando el combustible ha pasado el proceso de los centrífugos continua  hacia los tanques de verificación en donde es almacenado hasta que las pruebas de calidad son completadas.  Si el combustible satisface los estándares de calidad  este se transfiere a los tanques de almacenaje diario para el uso en las turbinas de gas.

Si el combustible no pasa la prueba de calidad en la verificación este se encamina de vuelta hacia la planta de tratamiento para ser procesada una vez más. Durante la etapa de proceso el HFO es calentado por el vapor de la caldera auxiliar para mantenerla bastante viscosa para uso de las turbinas de gas.

La salida de poder de cada turbogenerador de gas se eleva de 13.8kV a 115kV a través de los transformadores para la distribución en el sistema eléctrico nacional de Panamá a través del switchyard  principal  Algo del poder de la salida del generador también se reduce a través de los transformadores auxiliares para el uso de la energía en la planta.

En la segunda fase del proyecto, cada turbina de gas será adaptada con un generador horizontal recuperador de vapor (HRSG).  El escape calentado de las turbinas de gas será recuperado en los HRSG y es utilizado para producir el vapor requerido para conducir una turbina de vapor de alta presión que será instalada también durante la segunda fase.  Esta turbina de vapor será conectada con el generador enfriado por hidrógeno clasificado en 50 MW.

La facilidad también se equipara con un sistema de tratamiento de aguas integrado.  El agua se extraerá del Río Viejo y se utilizara como agua para apagar fuego, agua de proceso o agua desmineralizada.  El agua requerida para la operación de los HRSG y la producción del vapor para el uso en la turbina de vapor será producida en el sistema de tratamiento de aguas.

El agua del tanque de almacenaje principal será pasada primero por un sistema de ósmosis reversa y a través de un desmineralizador para obtener la calidad apropiada del agua requerida para las operaciones de la turbina de HRSG y de vapor.  Según lo mencionado, el sistema de tratamiento de aguas también prevé la protección contra los incendios y para la facilidad.

El agua se proveerá alrededor de la planta a través de tubos instalados para proporcionar el agua a las estaciones de manguera y al sistema de la lucha contra el fuego a través de espuma de los tanques de almacenaje y de tratamiento de combustible.

Bajo la fase uno la planta se diseña para generar 100 MW de energía en los terminales del generador.  Con la adición de la fase dos la salida de poder de la planta será aumentada a 150 MW de energía en los terminales del generador.

.