TIPO DE DOCUMENTO: 	REPORTE DE INSPECCIÓN

EQUIPO:			CONDENSADOR TURBINA

UNIDAD: 			300

PLANTA:			TERMOCOLON

FECHA:			AGOSTO 6 DE 2009

- ALCANCE DE LA INSPECCIÓN:

Realizar inspección visual del estado del condensador de la turbina de la unidad 300, con el fin de registrar el estado de recibo del equipo y plantear recomendaciones para el mantenimiento.

Se procede al retirar las tapas de inspección de los cabezales para inspección interna de la tubería.

- CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONDENSADOR

- REGISTRO ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES

  - LADO AGUA DE CIRCULACIÓN.

    - ESTADO LIMPIEZA INTERNA DE TUBERIA

ESTADO: Se observa presencia de incrustaciones no severas de sílice.

RECOMENDACIÓN: mejorar estado, por medio de limpieza mecánica.

    - ESTADO TAPONAMIENTO POR ROTURA.

ESTADO: Se observa y contaron una cantidad total de 419 tubos taponados por presentar rotura de un total de 7670 tubos para un porcentaje de pérdida del área de intercambio por este concepto de 5,46%, valor alto dado que en recomendaciones teóricas para estos equipos es de 5%. En un sector o grupo de tubos se observa porcentaje superior al 30 % de tubos taponados

El método utilizado en la última revisión para taponar los tubos rotos, se observa lámina de plástico, método que  en apariencia no es recomendable por utilizar materiales de baja resistencia y sobrantes que puede taponar otros tubos.

RECOMENDACIÓN: Dado que la unidad esta en el proceso de instalación y se desea que la puesta en marcha sea exitosa  y se pueda garantizar una alta confiabilidad de los equipos y sus componente, se recomienda se realice el cambio de la tubería taponada.

Este dato de tubos rotos taponados se debe verificar nuevamente con una prueba hidrostática al condensador y descartar que en el proceso de desensamble y transporte se incrementara el numero de tubos rotos.

    - ESTADO CABEZALES DE AGUA

ESTADO: Se observa corrosión severa de las paredes y barras espaciadoras, que aunque esta con puntura protectora no es de la calidad y espesor necesario para este tipo de aplicaciones.

RECOMENDACIÓN: Reconstruir y/o cambiar las barras espaciadoras que presenten una pérdida de material superior al 20% de su espesor, luego recubrir toda el área de la caja con puntura epóxica de altos sólidos con un espesor mínimo superior a 13 milésimas de pulgada.

3.	CONTROL DE CALIDAD.

Se debe determinar el procedimiento correcto según las indicaciones del fabricante para desarrollar el cambio de tubería, el cual debe desarrollarse por personal idóneo y con las herramientas adecuadas.

Una prueba hidrostática con agua tanto por lado agua de circulación como lado vapor, certificara que los trabajos realizados fueron desarrollados de forma satisfactoria.

- CONCLUSIONES GENERALES

Es estado del condensador de vapor de la turbina no es ideal, en especial por el taponamientos presentes en la tubería, que aunque el cambio de la tubería mejorara su funcionamiento, no se puede determinar el grado de eficiencia de intercambio de calor se ha perdido la presencia de las incrustaciones vistas, esto solo se podrá determinar con la unidad en servicio; lo que si es claro que la vida útil y eficiencia de intercambio de calor está muy afectada por la cantidad de la tubería taponada presente, por lo que se recomienda el cambio de forma inmediata, dado que no está afectando en estos momentos la disponibilidad de máquina.

ELABORADO POR.

LUIS EDUARDO GRANADOS BUSTOS

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN